BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

| T.P. REGULATION ET AUTOMATISATION | 60 heures |
| --- | --- |

Objectifs :

Au terme de ce T.P., l'élève devrait être capable de :

-	Utiliser les équipements nécessaires pour surveiller la température, l'humidité relative, le débit d'air, le débit de l'eau froide, le débit du réfrigérant, le courant, la puissance absorbée, et la tension.

-	Identifier les éléments d'un système de contrôle, tester et dépanner les différents circuits électriques.

-	Installer et exploiter des minuteries et des horloges.

-	Identifier les caractéristiques des vannes, installer et réguler des vannes sur un circuit hydraulique en mélange et en décharge.

-	Installer et réguler des registres d'air dans un circuit aéraulique.

-	Appréhender le principes de la régulation électronique, vérifier le câblage des circuits, programmer le fonctionnement automatique des installations de climatisation.

-	Equilibrer un système de conditionnement d'air.

-	Régler et dépanner des appareils de commande et de sécurité des circuits frigorifiques.

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P.1

TEST ET CALIBRAGE D’UN THERMOSTAT

Objectif :

- Tester et calibrer un thermostat

Travaux pratiques :

Mesurer la tension aux bornes de chauffage lorsque le thermostat est fixé sur le mode chauffage et aux bornes de refroidissement lorsque le thermostat est fixé sur le mode refroidissement. Calibrer suivant les résultats obtenus.

Matériel:

- Multimètre

- Source 24 v.

- Thermostat

- Thermomètre

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P.2

MISE EN OEUVRE D’UN THERMOSTAT ELECTRONIQUE

Objectif :

- Connecter et programmer un thermostat électronique.

Travaux pratiques :

Connecter le thermostat à la source 24V et suivre les directives du fabriquant pour programmer le thermostat en fonctionnement manuel et automatique

Matériel:

- Thermomètre

- Thermostat électronique

- Unité électronique

- Source 24 v.

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P.3

TEST ET AJUSTAGE D’UN HUMIDISTAT

Objectif :

- Installer et ajuster le fonctionnement d'un humidistat.

Travaux pratiques :

Connecter l’humidistat à la gaine et ajuster le fonctionnement à l’humidification ou à la déshumidification

Matériel utilisé :

- Unité de conditionnement d’air de laboratoire

- Humidistat

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P.4

VERIFICATION DE LA PROTECTION D’UN COMPRESSEUR

Objectif :

- Vérifier la protection d’un compresseur.

Travaux pratiques :

- Essais de fonctionnement d'un compresseur en régime surchauffé et coupure de tension au moyen d'un thermique

- Essais de fonctionnement d'un compresseur en régime normal et coupure pour voltage élevé

Matériel:

- Compresseur avec protection type thermique et type électrique

- Outillage du technicien

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 5

MISE EN OEUVRE D’UNE MINUTERIE

Objectif :

- Appliquer les procédures de mise en oeuvre et d’installation de minuteries.

Travaux pratiques :

- Exécuter la connexion de la minuterie à l’unité de conditionnement d’air et opérer suivant les différents cas

- Faire la programmation en fonctionnement automatique

Matériel:

- Unité de conditionnement d’air de laboratoire

- Minuterie

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P.6

CONTROLE DE  L’OPERATION DES REGISTRES

Objectif :

- Mettre en oeuvre des procédures de contrôles des registres.

Travaux pratiques :

Il faut activer les 2 registres d’une façon à avoir un mélange d’air à une température bien distinguée

Matériel:

- Gaines de climatisation (air frais, retour)

- 2 moteurs actionnant 2 registres

- Un ventilateur

- Un thermostat

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P.7

ETUDE D’UN CYLINDRE PNEUMATIQUE

Objectif :

- Etudier le mouvement d’un cylindre sous des conditions de pression et

charges  différentes.

Travaux pratiques :

Trouver le temps d’extension du cylindre pour dépressions et charges différentes en changeant chaque fois une des 2 grandeurs

Matériel:

- Vanne à 3 voies

- Cylindre pneumatique

- Bras de levier avec support

- Différentes masses d’assemblage

- Tuyaux et accessoires d’assemblage

- Vannes de contrôle de débit

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 8

ETUDE D’UN CYLINDRE A DOUBLE EFFET

Objectif :

Tester des cylindres à double effet et se familiariser  avec leurs

caractéristiques opérationnelles.

Travaux pratiques :

Tester l’uniformité du mouvement d’un cylindre à double effet en trouvant le

temps de parcours en montée et en descente du cylindre en variant la charge

avec les masses marquées

Matériel:

- Vanne à 4 voies

- Vanne de contrôle de débit

- Bras de levier et masses marquées

- Tuyaux et accessoires d’assemblage

- Indicateur de pression

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 9

MONTAGE DE PLUSIEURS CYLINDRES EN SEQUENCE

Objectif :

Monter un circuit à plusieurs cylindres et faire varier la séquence des va-et-

vient de ces cylindres.

Travaux pratiques :

- Monter des différents circuits pour obtenir des séquences différentes

- Faire activer ou désactiver un moteur électrique en coupant le circuit

électrique a l’aide d’un cylindre du circuit pneumatique réalisé

Matériel:

- Vannes à 4 voies

- Vannes de contrôle de débit

- Tuyaux et accessoires d’assemblage

- Cylindres pneumatiques

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 10

ETUDE DES ACTIONNEURS A DIAPHRAGME

Objectif :

Tester les caractéristiques opérationnelles d’un actionneur a diaphragme.

Travaux pratiques :

Trouver la pression de travail de l’actionneur pour une charge déterminée.

Matériel:

- Actionneur à diaphragme

- Vanne de contrôle de débit

- Bras de levier et des masses

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 11

OPERATION D’UN SYSTEME HYDRAULIQUE

Objectif :

- Se familiariser avec les différents composants utilisés dans un système

hydraulique.

- Décrire le rôle de chacun de ces composants.

- Représenter le système par des symbôles.

Travaux pratiques :

Connecter le circuit en prenant les précautions et mesures de sécurité

Nécessaires

Matériel:

Un modèle d’un système hydraulique composé de :

- Un réservoir

- Filtre

- Pompe hydraulique

- Pressostat

- Indicateur de pression

- Vanne directionnelle

- Vanne de contrôle de débit

- Cylindre hydraulique

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P 12

ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES VANNES DE CONTROLE DE DEBIT

Objectif :

- Avoir une compréhension générale à propos de ces vannes.

Travaux pratiques :

- Mesurer le temps d’extension, le temps de rétraction, et le débit dans le

cylindre pour des conditions différentes de pressions et de charges, et pour

de différents types de vannes de contrôle de débit

Matériel:

- Cylindre hydraulique

- Vannes de contrôle de débit de différents types

- Débitmètre

- Tuyaux et accessoires nécessaires

- Vannes à 4 voies

- Bras de levier  avec support

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 13

ETUDE DE FONCTIONNEMENT DES VANNES DE CONTROLE DE

PRESSION

Objectif :

- Tester les caractéristiques opérationnelles des vannes de contrôle de

pression et comprendre leurs fonctions.

Travaux pratiques :

- Mesurer la pression de travail de la vanne à plusieurs essais

Matériel:

- Débitmètre

- Panneau hydraulique

- Conduit de retour

- Vanne de contrôle de pression

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 14

MESURE DE LA VITESSE DE L’AIR

Objectif :

- Déterminer la vitesse de l’air dans une gaine en utilisant un anémomètre et

un tube de PITOT.

Travaux pratiques :

- Mesurer la vitesse de l’air à l’aide des 2 méthodes, comparer les résultats

obtenus, et calibrer l’un des instruments en fonction de l’autre

Matériel:

- Gaine de conditionnement d’air avec un ventilateur

- Anémomètre

- Tube de PITOT

- Chronomètre

- Thermomètre

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 15

EQUILIBRAGE D’UN SYSTEME DE CONDITIONNEMENT D’AIR

Objectif :

- Equilibrer une gaine d’un système de conditionnement d’air jusqu’à obtention des conditions voulues.

Travaux pratiques :

- Equilibrer le système selon les données demandées en manipulant les

registres fixes sur les gaines

Matériel:

- Gaines d’un système de conditionnement d’air avec ventilateur et filtre

- Anémomètre ou tube de PITOT

.	- Thermomètre pour chaque local conditionné

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

T.P. 16

DEPANNAGE DES CIRCUITS ELECTRIQUES D’UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Objectif :

- Appliquer les procédures de dépannage des circuits de refroidissement

Travaux pratiques :

L’étudiant doit localiser puis réparer un défaut suivant une séquence logique de mesures électriques a faire.

Matériel:

- Banc didactique comportant une unité de conditionnement d’air

- Multimètre

- Outillage du technicien

BT3

Climatisation

T.P. Régulation et automatisation

METHODOLOGIE :

- Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

- Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

- Donner des exemples pratiques de la vie professionnelle tant que possible comme application directe de la matière.

- Faire préparer par le professeur un manuel des travaux pratiques, et le distribuer aux élèves.

- Faire préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

- Faire exécuter par les élèves le travail demandé, contrôlé et corrigé par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

- Insister sur la présentation des rapports faits par les élèves.

- Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements, des outils, et des produits.