| T. P. REFRIGERATION 90 périodes |  |
| --- | --- |

Objectifs du cours:

-Réaliser les différentes transformations de l'air humide et identifier le mode de

mélange d'air.

-Mesurer et tracer sur le diagramme psychrométrique de différentes transformations.

-Utiliser l’outillage de montage et de dépannage.

-Préciser le principe de fonctionnement d'un cycle frigorifique classique.

-Analyser les principales pannes courantes des machines frigorifiques.

-Analyser les principales pannes courantes d’un compresseur.

-Connaître et identifier les dispositifs de protection d’un compresseur.

T.P. 1

APPAREILS DE MESURE.

Objectif:

- Utiliser correctement les différents appareils de mesure.

Travaux pratiques

Calibrer des appareils de mesures de: température, humidité, vitesse de l’air , différence de pression; et mesurer ces paramètres.

Matériel:

1- Thermomètres

2- Hygromètres

3- Anémomètres, tube de Pitot

T. P. 2

BANC D'ESSAI DE REFRIGERATION

Travaux pratiques:

- Mesure de l’état de l’air dans chaque secteur  (température sèche, humide).

- Débit d’eau consommé sous forme de vapeur d’eau éjectée.

- Mesure de quantité d’eau condensée dans l’évaporateur.

- Mesure de température de condensation et d’évaporation du circuit frigorifique.

MATERIEL :

Une banc d’essai comprenant :

1. Compresseur hermétique.

2. Série de résistance électrique pour chauffage de l’air.

3. Soufflante électrique.

4. Refroidisseur.

5. Injecteurs de vapeur d’eau.

6. Appareils de mesure (thermomètre, manomètre, débitmètre, aux différents points du système).

T.P. 3

ESSAIS - MESURES

Objectifs:

Appréhender le principe de transformation de l’air froid.

Travaux pratiques:

Tracer sur le diagramme psychrométrique l’évolution de l’état de l’air humide à l’entrée et sortie de l’appareil pour différentes valeurs de résistance électriques; et réaliser:

1. Transformation à chaleur sensible constante.

2 .Transformation à chaleur latente constante.

3 .Transformation combinée.

MATERIEL:

Un banc d’essais comprenant:

1. Compresseur hermétique.

2. Série de résistance électrique par chauffage de l’air.

3. Soufflante électrique.

4. Refroidisseur.

5. Injecteurs de vapeur d’eau.

6. Appareils de mesure (thermomètre, manomètre, débitmètre) aux différents points du système.

T.P. 4

FLUIDE FRIGORIGENE

Objectif:

Au terme de ce T.P., l'élève devrait être capable d'identifier et d'utiliser l'outillage de montage et de dépannage, les moyens de détection des fuites, de chargement et de déchargement en fluide frigorigène.

Travaux pratiques:

1. Chargement et déchargement d’une conduite frigorifique existante.

2. Réglage de la quantité de Fréon chargé de l’installation frigorifique en marche en mesurant la pression dans les condenseurs et évaporateurs.

3. Utilisation des matériels adéquats pour les différents travaux.

4. Laisser exprès une petite fuite au niveau de serrage et faire la détection de cette fuite au moyen d’un détecteur.

MATERIEL:

1- Indicateur de pression

2- Indicateur de température

3- Appareils de détection de fuite

4- Outillage de soudage

5- Pompe à vide, chargement, déchargement

6- Outillage de:

1- coupe

2- à fileter

3- serrage

4- cintrage

5- clés et jeux

6- électrique

T.P. 5

CYCLE FRIGORIFIQUE

Objectifs:

- Identifier le rôle de la source froide et de la source chaude.

- Déterminer le travail  d'un compresseur d'une machine simple frigorifique (2ème principe de la thermodynamique).

Travaux pratiques:

1. Observation du cycle à compression de vapeur de réfrigération.

2. Démonstration du "pompage" vers le condenseur du fluide frigorigène.

3. Evaluation de l'effet du rapport de compression sur les performances du

système en mesurant l’énergie échangée et l’énergie absorbée pour différentes

valeurs de pression dans les condenseurs et évaporateurs.

4 . Détermination du coefficient global de transfert de chaleur à l'évaporateur

et au condenseur en mesurant l’énergie consommée par la différence de

température entrée-sortie et le débit d’eau circulant.

MATERIEL:

1. Un évaporateur à eau dans un cylindre à verre transparent.

2. Un compresseur hermétique.

3. Un condenseur à eau dans un cylindre à verre transparent.

4. Une protection électrique.

5. Des manomètres pour mesurer les pressions dans le condenseur et dans l’évaporateur.

6. Des thermomètres pour mesurer la température entrée-sortie des échangeurs et les températures du Fréon à l’entrée et sortie du compresseur.

7. Des débitmètres pour calculer le débit d’eau échange dans les échangeurs.

T.P. 6

SIMULATEUR DE PANNE D'UN CIRCUIT FRIGORIFIQUE

Objectif:

Identifier des pannes simulées et y remédier par l'intermédiaire d'interrupteurs électriques.

Travaux pratiques:

1- Comprendre le schéma de l'installation, lire les appareils de mesure.

2- Recherche par l'élève de la panne provoquée et ceci en consultant les

manomètres et les thermomètres et les différents appareils de mesure.

MATERIEL :

Un banc de production de froid comprenant :

1. Un compresseur semi hermétique.

2. Un condenseur à air à vitesse variable.

3. Un évaporateur à air à vitesse variable.

4. Détendeur thermostatique.

5. Equipement de contrôle et de sécurité de l’appareil.

6. Thermomètre et manomètre aux différents points du circuit.

7 .Un jeu de dizaines de pannes d’origine électrique de fonctionnement, sont simulées au moyen de contacteurs

T.P. 7

SIMULATEURS DE PANNES ELECTRIQUES D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE

Objectif:

Identifier différentes pannes d'un compresseur hermétique et y remédier en effectuant des actions directes et réelles sur l’ensemble:

- fusible brûlé

- relais thermique actionné.

Travaux pratiques:

1- Comprendre le schéma électrique de démarrage.

2- Détecter des principaux défauts de fonctionnement d'un compresseur

hermétique fusible brûlé, relais thermique, capacité de démarrage et de

fonctionnement.

MATERIEL:

Un banc d’essai comprenant:

1.Un compresseur hermétique.

2.Condensateurs de démarrage et de marche.

3.Relais électriques

T.P. 8

DISPOSITIFS DE PROTECTION  D'UN COMPRESSEUR HERMETIQUE.

Objectif:

Exploiter et réguler les circuits électriques des installations frigorifiques, les dispositifs de démarrage et les moyens de contrôle.

Matériel:

Un banc d’essai comprenant:

1. Compresseur hermétique.

2. Manomètres.

3. Pressostat haute et basse tension.

4. Thermostat.

5. Condensateurs et relais de démarrage.

6. Protecteur de l’enroulement.

Travaux pratiques:

1- Comprendre le principe de fonctionnement de différents dispositifs de contrôle et

de protection d'un compresseur hermétique.

2- Réglage de pression dans la canalisation d'aspiration.

3- Réglage de pression dans la canalisation de refoulement.

4- Variation de la température d'évaporation et de condensation en fonction de la

pression d'évaporation et de condensation.

METHODOLOGIE:

Utiliser des schémas clairs en couleur pour mieux illustrer la matière.

Utiliser des diapositives pour mieux illustrer la matière.

Faire préparer par le professeur, un manuel des travaux pratiques et le distribuer aux élèves.

Faire  préparer à l’avance par les élèves la séance de travaux pratiques.

Faire exécuter par les élèves le travail demandé, contrôler et corriger par l’enseignant : la qualité et la précision de l’exécution, l’utilisation du matériel et outillage adéquats, le respect des règles d’hygiène et de sécurité professionnelle.

Insister sur la présentation des rapports faits par les élèves.

Faire présenter aux élèves des fiches techniques des équipements, des outils et des produits.

EVALUATION:

L’évaluation du travail de l’étudiant sera effectuée selon les critères suivants :

L’exactitude dans la mesure de la température, l'humidité, la vitesse de l'air et la différence de pression dans des gaines de distribution.

Représentation des caractéristiques de l’air et des transformations réalisées sur le diagramme de l’air humide d’une manière exacte et précise puis relever les autres données nécessaires en utilisant les méthodes d’interpolation et d’extrapolation s’il est nécessaire.

Monter et démonter des composants d'une machine frigorifique d'une manière exacte, rapide et ordonnée en utilisant l'outillage adéquat.

Chargement et déchargement corrects d'un système de réfrigération en respectant les pressions admissibles suivant chaque type de systèmes et de réfrigérants tout en appliquant les règles de sécurité, de propreté et d'hygiène professionnelle.

Application des principes technologiques convenables pour déceler les pannes dans toute les parties d'un système de production de froid.

T.P.9

REDACTION DU RAPPORT DE STAGE